## Slide 1: Energiantuotanto Sooda-, kierto- ja leijupetikattiloissa
Kimmo Kemppainen, KAMK
1/2021

## Slide 2: Lämmönsiirto

## Slide 3: Lämpötila
Lämpötila suuren atomi- tai molekyylijoukon ominaisuus Liittyy kiinteillä aineilla aineen atomeiden lämpöliikkeeseen (värähtelyyn) sekä nesteillä ja kaasuilla materiaalin liikkeisiin (konvektio).
Atomien ja molekyylien keskimääräinen nopeus ja kiinteillä aineilla keskimääräinen lämpövärähtelyn suuruus ovat verrannollisia lämpötilaan, aineen sisäenergiaan
SI-järjestelmän mukainen perusyksikkö (termodynaaminen lämpötila) on kelvin (K) ja johdannaisyksikkö celsiusaste (°C)
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mp%C3%B6tila
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mp%C3%B6tila

## Slide 4: Lämpömäärä
Lämpömäärä Q on lämpötilaeron johdosta kuumasta kylmään kohteeseen siirtyvä energiaLämpömäärän yksikkö on joule, J
Se, minkä verran tietty lämpömäärä nostaa kappaleen lämpötilaa, riippuu luonnollisesti kappaleen koosta, mutta myös aineesta, sillä eri aineilla on eri suuret ominaislämpökapasiteetit.
Kun kappaleen lämpötila on sen sulamis- tai kiehumispisteessä, siihen tuotu lämpö ei nosta sen lämpötilaa, ennen kuin se on kokonaan sulanut tai höyrystynyt. Tähän kuluva lämpömäärä massayksikköä kohti on aineen sulamis- tai höyrystymislämpö. Reaktiolämpö on tietyssä kemiallisessa reaktiossa sitoutuva tai vapautuva lämpömäärä moolia kohti.
Endoterminen reaktio
Eksoterminen reaktio
http://www02.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/fysiikka4/1/1.lampeneminen.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mp%C3%B6m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4

## Slide 5: Ominaislämpökapasiteetti, c
Jokaisella aineella ja niiden olomuodoilla on niille ominainen lämpömäärä, joka tarvitaan nostamaan 1 kg massan lämpötilaa 1 K.
Tätä verrannollisuuskerrointa, joka liittää massan ja lämpötilan muutoksen lämpömäärään, sanotaan ominaislämpökapasiteetiksi, c
Kappaleen massan lämmittämiseen tarvittavaa lämpömäärä:
Q=mc ∆T
  m on massa
  ∆T on lämpötilan muutos
Ominaislämpökapasiteetin (c) yksikkö: kJ/kgK tai kJ/kg°C
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ominaisl%C3%A4mp%C3%B6kapasiteetti

## Slide 6: Olomuotojen muutokset
Olomuodon muutoksissa energiaa siirtyy, mutta lämpötila ei muutu
  Sulamispisteessä: jähmettyminen, sulaminen
  Kiehumispisteessä: tiivistyminen, höyrystyminen
https://peda.net/p/jussi.mannisto/spektri-7%E2%80%939/lampooppi/olomuodot

## Slide 7: Latenttilämpö
Jokaiselle aineelle on omat ominaislatenttilämmöt
  sulamiselle ls
  höyrystymiselle lh
Ominaislatenttilämpöjen avulla voidaan laskea massa m olomuodon muutoksessa tarvittava lämpömäärä: Q=ml
Olomuodon muutospisteessä energian varastointimahdollisuus

## Slide 8: Vesi esimerkkinä
Veden höyrystyminen tai jään sulaminen vaatii energiaa. Näihin faasimuutoksiin liittyy 1.)latenttilämpö, sulamiseen 2.)sulamislämpö, 3.)höyrystymiseen höyrystymislämpö. Latenttilämpö kertoo, paljonko tietyn kappaleen olomuodon muutos vaatii energiaa.
Kun jaetaan latenttilämpö kappaleen massalla, saadaan ominaislatenttilämpö.
Veden ominaissulamislämpö ls on 333 J/g sulamispisteessä ja ominaishöyrystymislämpö lh on 2260 J/g kiehumispisteessä 1 atm:n paineessa.
Jos meillä on m kiloa nolla-asteista jäätä (sata-asteista vettä), sen sulattaminen (höyrystäminen) vaatii energiaa ∆Q=lsm (∆Q=lhm). Molemmat lukuarvot riippuvat paineesta ja lämpötilasta. Veden lämpötilan nostaminen kymmenen celsiusastetta vaatii noin 42 J/g ja jään 20 J/g.
Faasimuutoksiin liittyvät energiat ovat siis isoja lämpötilan nostamiseen verrattuna.

## Slide 9: Lämpöenergian siirtyminen, Konvektio
Nesteet ja kaasut ovat yleensä huonoja lämmönjohteita
Nesteiden ja kaasujen virtauksella voidaan kuitenkin siirtää lämpöenergiaa tehokkaasti
Konvektioon ainevirtausta lämpöenergian siirtämiseksi
  Vapaa konvektio tapahtuu luonnollisen tiheyseron takia, Vapaan konvektion aiheuttaa yleensä lämpötila, (Tuulet, merivirrat)
  Pakotettu konvektio syntyy esim. vesipumpun tai puhaltimen avulla
Konvektiossa tapahtuvan virtauksen aiheuttama lämpövirta​
  missä Ǫ on siirtyvä lämpömäärä ja
  qm on massavirta, yksikkö kg/s

## Slide 10: Lämpöenergian siirtyminen, Johtuminen
Aineessa lämpö leviää törmäysten ja lisääntyvän värähtelyn avulla.
Lämpövirta:
  missä Ǫ on siirtyvä lämpömäärä ja qm on massavirta, yksikkö kg/s
  A on pinta-ala,
  d on ainekerroksen paksuus,
  Θ = T1 – T2 on lämpötilaero,
  ƛ on aineen lämmönjohtavuus [W/Km]
http://fysiikka.turkuamk.fi/fysiikka/Infya/9_Lampo_oppia.pdf

## Slide 11: Lämpösäteily
Kaikki kappaleet säteilevät
Kappaleen säteilemisvoimakkuus:
M=P/A, Yksikkö W/m2
• P on kokonaissäteilyteho
• A on pinta-ala
Lämpösäteily on sähkö­magneettista säteilyä, jonka saa aikaan aineessa olevien varattujen hiukkasten lämpöliike. Kaikki aine, jonka lämpötila poikkeaa absoluuttisesta nolla­pisteestä, lähettää lämpö­säteilyä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mp%C3%B6s%C3%A4teily

## Slide 12: Lämpövoimalaitos

## Slide 13: Lämpövoimalaitos
Lämpövoimalaitos on voimalaitos, joka tuottaa ensin lämpöä, ja muuttaa sen edelleen sähköksi generaattorissa. Tyypillisimmin poltetaan jotain polttoainetta, vapautuneella lämmöllä höyrystetään vettä, höyry pyörittää höyryturbiinia ja tämä edelleen pyörittää generaattoria.
Voimalaitoksia jotka tuottavat samanaikaisesti lämpöä ja sähköä kutsutaan yhteistuotantovoimalaitoksiksi.
Lämpövoimalaitoksia ovat ydinvoimalaitokset sekä polttoaineita kuten puuta, turvetta, kotitalousjätettä, hiiltä ja biohiiltä käyttävät voimalaitokset.Lisäksi ns. kombivoimalaitoksessa on osana lämpövoimalaitos.
https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4mp%C3%B6voimalaitos

## Slide 14: Lämpövoimalaitos
Höyryturbiini ei pysty hyödyntämään kaikkea höyryssä olevaa energiaa. Höyryssä olevaa lämpöenergiaa voidaan joko ottaa hyötykäyttöön, jolloin kyseessä on vastapaine- eli lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos, tai lauhduttaa vesistöön tai ilmaan, jolloin kyseessä on lauhdevoimalaitos.
Koska lauhdevoimalaitoksessa höyryturbiinin jälkeinen paine ja lämpötila voidaan laskea matalammaksi kuin vastapaineella, saadaan höyryturbiinista hieman enemmän tehoa ja siten generaattorista enemmän sähköä, mutta loppu energia menee hukkaan.
Vastapainevoimalaitoksessa höyry poistuu turbiinista kuumempana ja korkeammassa paineessa, joten sähköä saadaan vähemmän mutta toisaalta lauhteen energia voidaan hyödyntää. Tämän vuoksi lauhdevoimalaitoksia käytetään pelkkään sähköntuottoon, mutta mikäli lämmölle on paikallinen käyttökohde käytetään vastapainevoimalaitosta.

## Slide 15: Voimakattilat

## Slide 16: Höyrykattilan toimintaperiaate
Polttoaineen kemiallinen energia muutetaan savukaasujen lämpöenergiaksi, joka taas siirretään erilaisissa lämmönvaihtimissa veteen / höyryyn, jolla saadaan sitten aikaan mekaanista energiaa esimerkiksi höyryturbiinin avulla.
ThingLink
Tabletkoulun FY2: Veden faasikaavio
Kriittinen piste
Ylikriittinen neste
Kolmoispiste

## Slide 17: Vesi-höyrypiirien ratkaisut
Höyrykatilat
Suurvesitilakattilat
Vesiputkikattilat
Tulitorviputkikattilat
Luonnonkiertokattilat
Pakkokiertokattilat
Läpivirtauskattilat
Tuli putkissa – vesi ulkopuolella
Vesi putkissa – Tuli ulkopuolella
Teir, S. 2002a. Basics of Steam Generation.
http://www.energy.kth.se/compedu/webcompedu/ManualCopy/Steam_Boi-ler_Technology/Basics_of_steam_generation/basics_of_steam_generation.pdf
Saarinen, T. Mikro-CHP-laitoksen kattilan mitoitus

## Slide 18: Suurvesitilakattilat
Ovat öljy- tai kaasulämmitteisiä. Polttoaine palaa tulitorvessa, jonka jälkeen on kääntökammio, josta savukaasut jatkavat matkaa tuliputkiin (2- tai 3-vetoisia).
Tulitorven ja tuliputkien ulkopuolinen pinta on veden peitossa. Taloudellinen pienillä ja tehoilla paineilla (vähemmän kuin 20 bar ja 12 MW).
Tulitorvi-tuliputkikattilan poikkileikkaus
Kääntökammio
Kääntökammio
Tulitorvi
Vesitila

## Slide 19: Vesiputkikattilat kaukolämpö
Perinteisesti pienet kaukolämpölaitokset (vesikattilat), jotka eivät sisällä turbiinia, vaan ovat rakennettu pelkkään veden lämmitystarpeeseen kaukolämpökohteisiin

## Slide 20: Vesiputkikattilat, höyryn tuotanto
Höyrykattilassa on tarkoituksena muuttaa vesi vesihöyryksi generaattorille sähköntuotantoon ja/tai teollisiin käyttökohteisiin
Kattilatyyppejä on useita
Höyrykattilan rakenne voidaan ajatella/yksinkertaistaa putkimaiseksi.
Putken alkupäästä syötetään vettä ja loppupäästä saadaan tulistettua höyryä.
Lähteestä muokattu: Kattilatyypit, vesihöyrypiirin ratkaisut, Tuomo Pimiä, Kymeenlaakson ammattikorkeakoulu
Tulistettu höyry

## Slide 21: Höyrykattilan ainevirrat
Kattilan paineistettu syöttövesi (1)
Tulipesän reaktioalue
Vesihöyryn kierrätys putkistossa, turbiinin kautta ja lauhdutus (2)
Polttoaineen käsittely (3)
Palamisilman tuonti (4)
Savukaasujen puhdistus ja poisto (5)
Polttoaineen palamattoman osan (tuhka) poisto

## Slide 22: Vastapainevoimalaitoksen periaate
Kaukolämpölaitokset ovat yleensä vastapainevoimalaitoksia.
Lisäksi teollisuudessa käytetään vastapainevoimalaitoksia, joissa suuri osa höyrystä menee teollisuudessa tarvittavan höyryn valmistukseen, mutta lisäksi sivutuotteena tuotetaan sähkön markkinahinnan mukaan.
Vastapainevoimalaitoksen periaatekaavio (Knowenergy)
http://www.knowenergy.net/

## Slide 23: Lieriökattilat

## Slide 24: Lieriökattilat
Lieriökattilat ovat yleisin höyrykattilatyyppi pienissä ja keskisuurissa kokoluokissa ja alhaisilla höyryn arvoilla. Lieriökattilaa voidaan käyttää erilaisilla polttoaineilla. Lieriön tehtävänä on erottaa höyry ja vesi toisistaan. Samalla lieriössä voidaan poistaa vesikierrosta sinne kerääntyneet haitalliset suolat ja muut epäpuhtaudet puhaltamalla lieriön pohjalta pieni osa vedestä ulos. Lieriökattiloita ovat luonnonkiertokattilat ja pakkokiertokattilat.
Lohiniva, Laura 2012. Voimalaitosautomaatio. Voimalaitosautomaation kurssi-materiaali keväällä 2012. Oulu: Oulun yliopisto.

## Slide 25: Luonnonkiertokattila
Kun höyrypiirin paine kohoaa 221 bar:iin on veden ja höyryn tiheys on sama. Tällöin luonnonkiertokattila ei voi enää toimia
Todellisuudessa maksimipaine tuorehöyrylle luonnonkiertokattilassa on 170 bar
Lähde: Foester Wheeler
Lieriö
Laskuputket
Tulipesä
Vesiputkiseinät
Sykloni
2. Veto
Savukaasun
puhdistus
Kiertopetikattila

## Slide 26: Pakkokietokattila
Pakkokiertokattilan toimintaperiaate on muutoin sama kuin luonnonkiertokattilassa, mutta veden ja höyryn kierto lieriön ja höyrystimen välillä perustuu pakkokiertopumppuun, joka sijaitsee lieriön alaosasta lähtevässä laskuputkessa.
Pumpun ansiosta pakkokiertokattilasta saatavan tuorehöyryn paine voi olla hieman suurempi, muttei kuitenkaan yli kriittisen paineen. Käytännössä maksimi höyrynpaine pakkokiertokattilalla on noin 190 bar. Pakkokiertopumpun vuoksi kattilan omakäyttöteho on kuitenkin suurempi kuin luonnonkiertokattilalla.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kriittinen_piste_(termodynamiikka)
Veden kriittisessä pisteessä lämpötila on 374 °C ja paine 221 baaria. Kriittisessä pisteessä neste-kaasu-tasapainokäyrä loppuu. Kriittisen pisteen yläpuolella erilliset neste- ja kaasufaasi häviävät ja aine on yhdessä faasissa Kriittisen pisteen lämpötilaa ja painetta kutsutaan kriittiseksi lämpötilaksi (Tc) ja kriittiseksi paineeksi (Pc).

## Slide 27: Läpivirtauskattilat
Läpivirtauskattila on periaatteessa pitkä, ulkopuolelta lämmitetty putkiryhmä, jonka toisesta päästä vesi syötetään sisään, ja toisesta päästä se tulistuneena poistuu
Kehitetty maksimitehoilla ajettavaksi, pienillä tehoilla ja käynnistysvaiheessa käytetään pakkokiertopumppua, jolla varmistetaan riittävä ja stabiili veden kierto.
Läpivirtauskattiloista löytyy useita eri höyryratkaisu variaatioita, joista tyypillisimmät ovat Sulzer ja Benson -tyyppiset kattilat.
Myös ylikriittisellä alueella toimivat voimakattilat ovat läpivirtauskattiloita.
Sulzer -lieriö.. sanotaan myös "suolanpoistopulloksi"

## Slide 28: Polttotekniikka / Polttolaitteisto

## Slide 29: polttolaitteisto
Polttolaitteistoon kuuluu polttolaitteen lisäksi polttoaineen vastaanotto- ja kuljetuslaitteistosta.
Polttotekniikka valintaan polttoaineen olomuodon, laadun, kappalekoon ja kosteuden perusteella.

## Slide 30: Kaasu
Helpointa on polttaa pelkkiä palavia kaasuja, jotka ovat jo valmiiksi palavassa olomuodossa. Kuitenkaan kaikki kaasut eivät täytä tätä vaatimusta, sillä esimerkiksi jätekaasuissa palavaa osuutta voi olla alle puolet.
Epäorgaaninen aines haittaa palavien ainesosien ja hapen kohtaamista ja haittaavat näin ollen palamisprosessia.
Pixabay
Pixabay

## Slide 31: Neste
Nesteitä poltettaessa polttoaineen tulee ensin höyrystyä. Tämän vuoksi neste tulee hajottaa pieniksi pisaroiksi, jotta haihtuvien komponenttien on helpompi höyrystyä. Ongelmana voi silti olla palamaton kiinteä hiiltojäännös.
Lisäksi raskaiden polttoöljyjen viskositeetti normaalilämpötiloissa on liian suuri pumppaamiseen ja sumuttamiseen. Tämän vuoksi sitä pitää esilämmittää ennen näiden suorittamista. Jätenesteitä poltettaessa tulee pitää huoli, etteipalamattoman aineksen ja veden osuus ole liian suuri.
Pixabay

## Slide 32: Kiinteät
Kiinteitä aineita poltettaessa kolme keskeistä piirrettä vaikuttaa käytettävään tekniikkaa.
Näitä ovat kosteus, haihtuvien aineiden osuus sekä kappalekoko.
Haihtuvien aineiden osuuden ollessa suuri on poltto helpompaa. Kiinteät polttoaineet voidaan jakaa kappalekoon perusteella.
Pixabay

## Slide 33: Soodakattilat

## Slide 34: Raaka-ainelähteet sellutehtaalla
OSTOHAKE SAHOILTA
PYÖREÄ PUU JUNALLA JA AUTOILLA
BIOPOLTTOAINEEN VÄLIVARASTO
Sellunvalmistuksen raaka-aineet ovat:
Kuorittu ja haketettu pyöreä puu (kuusi, mänty, koivu)
Sahoilta ostettu hake
Voima-/Kuorikattilan raaka-aineet ovat:
  Kuori
  Turve
  Metsätähde, kantohake
  Puuperäinen-/rakennusjäte
  Vedenpuhdistuksen lietteet
  Kaikki mikä palaa ja on riittävän edullista
  Tukipolttoaine - kaasu, öljy
Voima-/Kuorikattila
Soodakattilan raaka-aineet:
Sellunkeitosta poistuva mustalipeä
(Mahdollinen tukipolttoaine - kaasu/öljy)
Sellu paperinvalmistukseen
Kuva: Kimmo Kemppainen

## Slide 35: Raaka-aineen käsittely
HAKETETTU PUU SELLUTEHTAALLE
Selluntuotannon osuus puunkäytöstä on jo nykyään merkittävä. Suomessa käytettiin vuonna 2012 puuta yhteensä 70.8 miljoonaa kuutiometriä. Suurimpana puunkäyttäjänä oli selluteollisuus 29.4 miljoonalla kuutiolla ja toiseksi suurin oli sahateollisuus 21.2 miljoonalla kuutiolla.
Pääosa sellutehtaan raaka-aineesta on pyöreästä puutavarasta (Kuusi, mänty, koivu kuitupuu) haketettua tasakokoista seulottua haketta. Puuta käytetään 6,0 - 4,2 kuutiota yhden sellutonnin valmistamiseen (Tuoreessa puussa on keskimäärin 50-60 % vettä.)
Sellutehtaalla syntyy sellunkeiton sivutuotteena lisäksi sähköä, lämpöä, mäntyöljyä sekä tärpättiä. Metsä Fibren vuoden 2011 tulostietojen mukaan sivutuotteet toivat 10 prosenttia selluntuotannon liikevaihdosta. UPM on lähtenyt jalostamaan mäntyöljystä itse biodieseliä tehden sivutuotteesta päätuotteen raaka-ainetta.
http://www.puuntuottaja.com/kiintokuutiosta-puuta-tulee-113-eurolla-sellua/
Kuva: Kimmo Kemppainen

## Slide 36: Sellun valmistus
Sellun valmistuksessa puuhake kuidutetaan, mikä tarkoittaa puukuitujen irrottamista toisistaan kemiallisesti. Se tehdään keittämällä puusta tehtyä haketta keittokemikaaleissa.
Keittämisen jälkeen syntyvästä liemestä erotetaan puukuidut ja jäljelle jää jäteliemeksi kutsuttua mustalipeää, joka koostuu puusta irronneista aineista ja keittokemikaaleista.
Mustalipeä poltetaan soodakattilassa, jolloin sellun valmistukseen tarvittavat kemikaalit saadaan palautettua tehtaalla käyttökelpoiseen muotoon. Normaalisti sellutehtaat eivät pysty käyttämään kaikkea tällä tavalla tuottamaansa energiaa, ja niinpä se johdetaan sähkönä valtakunnanverkkoon ja kaukolämpönä kaupunkien kaukolämpöverkkoihin; useat suomalaiset metsäteollisuuskaupungit lämmitetäänkin teollisuuden sivutuotteena tuotettavalla lämmöllä.
Sellun valmistuksessa saanto on normaalisti noin 50 prosenttia, mikä tarkoittaa, että sellua saadaan puolet käytetystä raaka-ainemäärästä, kun lopusta tuotetaan energiaa. Polttoon menevän mustalipeän määrä on kuitenkin vähentynyt, koska siitä erotetaan esimerkiksi osa sen sisältämästä ligniinistä. Ligniiniä pidetään yhtenä uuden metsäbiotalouden lupaavimmista tuotteista.
https://smy.fi/sanasto/sellun-valmistus-manufacturing-of-pulp/

## Slide 37: Erään kuitulinjan periaatekaavio
Sulfaattikeiton tarkoituksena on poistaa ainakin osittain puukuituja toisiinsa sitova ligniini keittämällä massaa, eli kuorittua ja haketettua puuainesta, voimakkaasti alkalisella liuoksella. Keitto voi tapahtua joko eräkeittona tai jatkuvatoimisena vuokeittona.
Merkittävä osa moderneista sulfaattisellutehtaista käyttää vuokeittoperiaatetta.
Keiton jälkeen sellunvalmistusprosessissa seuraa sellun pesu, lajittelu, valkaisu ja kuivaus.
Kivilahti Vesa-Matti. 2014. Tärpätin havaitseminen jätevesikanaalissa. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu, automaatiotekniikan koulutusohjelma. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405065956

## Slide 38: Soodakattila
Tavoite:
Mustalipeän orgaanisen osan poltto (ligniini, hiilivedyt,organiset hapot, ym.)
kemikaalien regenerointi (talteenotto)
lämmön (höyry) ja sähkön tuotanto
KnowPulp. 2020. KnowPulp-oppimisympäristö. [Viitattu 9.6.2020]. Prowledge Oy, AEL. Saatavissa: https://www.knowpulp.com/www_demo_version/suomi/pulping/general/9_recovery_boiler/frame.htm. Palvelu on maksullinen ja vaatii käyttäjätunnuksen.

## Slide 39: Soodakattila
Soodakattilassa tapahtuu neljä prosessia:
C + O2 Na2SO4 + 2C
H2S + 1.5O2
2NaOH + SO2
+
+0.5O2
Na2SO4
H2O
CO2 +
Na2S +
SO2 +
lämpö
2CO2 H2O
Ilma
Syöttöv.
Höyry

## Slide 40: Lipeän poltto tulipesässä
Lipeäruiskujen tulee sijaita symmetrisesti.
Niitä tulee myös olla riittävä määrä, jotta lipeä saadaan jakaantumaan tasaisesti.
Polttolipeä
Polttolipeä
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Sula
Savukaasu

## Slide 41: Liuotinsäiliö
Viherlipeä
Sula
Laiha VL
liuotinhönkä
Sula putoaa pisarapurona liuotinsäiliöön
Sula liukenee veteen
Lopputuote viherlipeä
pumpataan kaustistamolle
Na, g/kgds K, g/kgds Stot, g/kgds Cltot, g/kgds C, g/kgds N, g/kgds O, g/kgds
Na2S, g/kgds Na2CO3, g/kgds Na2S2O3, g/kgds Na2SO4, g/kgds
416.5
72.1
118.1
8.88
74.1
0.2
308.0
245.2
592.9
3.12
23.7
Tyypillinen analyysi sulasta:

## Slide 42: Esimerkkinä Sellutehtaan Sankey-kaavio
http://www.saney-dkiagrams.com/lost-gem-energy-analysis-motiva/

## Slide 43: Energian käyttöä
PAPERIRADAN KUIVAUS
MUSTALIPEÄN VÄKEVÖINTI HAIHDUTTAMALLA
KAIVINKONE (mittakaava)
Sellutehtaat ovat myös merkittäviä uusiutuvan energia tuottajia tuottamalla selluloosan tuotannosta ylijäävästä puuaineksen sivuvirrasta lämpöä ja sähköä hyötysuhteeltaan tehokkaissa yhteistuotantolaitoksissa (CHP). Tehtaan toiminnan aikaiseen energiatehokkuuteen vaikuttavat tuotantoprosessin toteutuksen tehokkuus ja laitekannan sekä rakenteiden energiatehokkuus. Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös häviö- ja hukkaenergian kierrätyksellä ja uusiokäytöllä
https://www.merinova.fi/wp-content/uploads/2019/04/Tulevaisuuden-energiatehokas-tehdas.pdf
Merkittävä osa sellutehtaan kokonaisenergiasta kuluu veden haihduttamiseen:
Poltettavasta puusta (Savukaasun mukana)
Mustalipeän haihdutus
Veden haihduttaminen paperista ja sellusta
Kuva: Kimmo Kemppainen

## Slide 44: Hukkaenergiaa
MUSTALIPEÄSTÄ HAIHTUMATON VESI POISTUU N.+140C HÖYRYNÄ
PAPERIRADASTA HAIHDUTETTU VESI
Mustalipeän polttoon tarkoitettujen soodakattiloiden osuus Suomen energiantuotannossa on merkittävä. Metsäteollisuuden jäteliemien osuus Suomen uusiutuvan energian tuotannosta on noin kolmannes
(Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-795X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehk/tau.html)
Mustalipeä on heikkolaatuinen polttoaine, jos sitä verrataan muihin tavanomaisiin voimalaitoskattiloissa käytettyihin polttoaineisiin. Se sisältää haihdutustavasta riippuen vielä 20 - 40 % vettä ja sen kuiva-aineosuudesta jopa 40 % on palamattomia epäorgaanisia aineita. Mustalipeä on suuresta veden ja tuhkan määrästä sekä pienestä lämpöarvosta johtuen haasteellinen polttoaine poltettavaksi.
(Hupa Mikko, Hyöty Paavo. 2002. Mustalipeän poltto ja soodakattila. Teoksessa: Raiko Risto et al. Poltto ja palaminen.)
ENERGIAINTENSIIVINEN TUOTANTO TUOTTAA PALJON VIELÄ HYÖDYNTÄMÄTÖNTÄ MATALAPAINEHÖYRYÄ
Kuva: Kimmo Kemppainen