## Slide 1: Lämmön varastointi
0,25 op
Luentomateriaali + luentolasku
Energiatekniikka
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Asseri Laitinen, Vaasan ammattikorkeakoulu

## Slide 2: Lämpöenergiavarastot
”Tuntuvan lämmön” varastointi (sensible heat storage)
  Lämpötilaero
    Vesi, höyry, öljy, kallio
Latenttilämpövarastointi
  Faasimuutos
    Epäorgaaninen suola + vesi, parafiini, rasvahappo
Termokemiallinen varastointi
  Kemiallinen reaktio
    Silikageeli + vesi, natriumsulfidi + vesi, jne.

## Slide 3
Varasto | Kapasiteetti (kWh/t) | Teho (MW) | Hyötysuhde (%) | Varastointiaika | Hinta (€/kWh)
Tuntuva lämpö | 10-50 | 0,001-10 | 50-90 | Päiviä/kuukausia | 0,1-10
Faasimuutos | 50-150 | 0,001-1 | 75-90 | Tunteja/kuukausia | 10-50
Termokemiallinen | 120-250 | 0,01-1 | 75-100 | Tunteja/päiviä | 8-100
Mukailtu lähteestä:
Sarbu, I.; Sebarchievici, C. A Comprehensive Review of Thermal Energy Storage. Sustainability 2018, 10, 191.

## Slide 4: Tuntuvan lämmön varastointi

## Slide 5: Tuntuvan lämmön varastointi
Nesteeseen
  Veteen, öljyyn, sulaan suolaan
Kiinteään aineeseen
  Metalli, kivi
Yksinkertaisimmillaan lämmön varastoituminen rakennuksen materiaaleihin, varaavat takat, lämminvesivaraajat jne.
Matala energiatiheys (J/m3)
  Vaatii isoja varastoja
  Lämpöhäviöt
m = massa (kg)
Cp = ominaislämpökapasiteetti (kJ/(kg*°C))
ΔT = lämpötilan muutos (°C)

## Slide 6: Tuntuvan lämmön varastot Suomessa
Kaukolämpöjärjestelmien yhteydessä
  sylinterin muotoisia, kalliovarastoja, vanhoissa öljysäiliöissä, jne.
Lisäksi noin puolet Suomen kaukolämpölaitoksista käyttää kaukolämpöverkkoa lämmön lyhytaikaiseen, muutaman tunnin varastoimiseen nostamalla menoveden lämpötilaa 10-15 C
Ruotsissa yli 100:ssa kaukolämpöjärjestelmässä vesisäiliölämpövarasto
  ~ 900 000 m3
  ~ 35 GWh
Lisätietoa mm. Alanen, R., Koljonen, T., Hukari, S. & Saari, P. 2003: Energian varastoinnin nykytila. VTT tiedotteita 2199
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2199.pdf

## Slide 7: Teräksiset lämpövarastot
Lämpöhäviöt pienet verrattuna kalliolämpö- tai maakuoppavarastoihin
Lyhytaikaiseen varastointiin
Kuuma vesi ylhäällä, kylmä vesi raskaampana alhaalla
Suorakytketty järjestelmä mahdollistaa varaston suuren asteisuuden
  lämmönvaihtimellisessa järjestelmässä veden lämpötilagradientti ei saa olla kovin suuri (vain muutaman lämpöasteen)
Lämpötila max. 99 C (alipaineisessa 110 C)
Esterinen, J. 2019: Kuumavesiakut kaukolämmön varastoinnissa. Kaukolämpöpäivät Vaasa 29.8.2019
~45 °C
~90 °C

## Slide 8: Esimerkkejä
Salmisaaren lämpövarasto, Helsinki
  Kivihiili/pellettivoimalan yhteydessä
  Sylinterin muotoinen, korkeus 40 m, halkaisija 18 m
  Kahden lämpöakun yhteistilavuus 20 000 m3
  Varastointikapasiteetti ~1000 MWh, latauslämpötila ~90 °C
Vuosaaren lämpövarasto, Helsinki
  Maakaasuvoimalan yhteydessä
  Sylinterin muotoinen, korkeus 40 m, halkaisija 30 m
  Tilavuus 25 000 m3
  Varastointikapasiteetti ~1250 MWh, latauslämpötila ~90 °C
Tiittanen, J. 2019: Lämmön varastointi – Case Helen Oy. Kaukolämpöpäivät Vaasa 29.8.2019
Notes: https://energia.fi/files/3993/Tiittanen_Lammon_varastointi_Case_Helen_Kaukolampopaivat_2019_Vaasa.pdf

## Slide 9: Kalliolämpövarastot
Lämmönvaihtimellinen kytkentä kallion epäpuhtauksien johdosta
Lämpötila 90 – 100 C, vaikka sijainti pohjaveden alapuolella mahdollistaisi korkeammatkin lämpötilat (korkea paine)
Kivimateriaali ottaa lämpöä vastaan monta vuotta ennen kuin lämpöhäviöt tasoittuvat – pitkänmallisissa kallioluolissa pinta-alan/vaipan suhde tilavuuteen on suuri
  Kannattavaa vain kaukolämpö-kokoluokassa
Esterinen, J. 2019: Kuumavesiakut kaukolämmön varastoinnissa. Kaukolämpöpäivät Vaasa 29.8.2019

## Slide 10: Uusimmat lämpövarastoprojektit
Mustikkamaan lämpövarasto, Helsinki
260 000 m3
120 MW, 11,6 GWh
  ~ 4 vrk purku
15 M€
Vaskiluodon lämpövarasto, Vaasa
210 000 m3
100 MW, 7-9 GWh
  ~ 4 vrk purku
5 M€
Vuorokausi/viikkovarastointiin (ei kausivarastointia)
Vanhoja, 1990-luvulla tyhjennettyjä öljyvarastoja
Latauslämpötila ~45 °C -> 90 °C
Tiittanen, J. 2019: Lämmön varastointi – Case Helen Oy. Kaukolämpöpäivät Vaasa 29.8.2019
https://www.vv.fi/2019/09/20/massiivinen-maanalainen-energiavarasto-vaasan-vaskiluotoon/
https://yle.fi/uutiset/3-11556904
Kuninkaalan kalliolouhos, Vantaa
1 000 000 m3
200 MW, 90 GWh
140 °C vesi
  (paineistettu, jotta ei kiehu)

## Slide 11: Vuorokausi/viikkolämpövarastot
Optimaalista energiantuotantoa:
  Kun sähkön markkinahinta on korkea, mutta kaupungin lämmöntarve vähäinen
    Yhteistuotantolaitoksen (=CHP-laitos), joka tuottaa päätuotteena sähköä ja sivussa lämpöä, kannattavuus nousee, kun saa lämmön talteen (helpompi/halvempi varastoida kuin sähkö)
    Päivällä lämmöntarve on pienempi kuin yöllä => laitos voi silti toimia täydellä teholla, sillä ylimääräisen lämmön saa varastoon
  Isot lämpöpumput voivat tehdä halvan sähkön aikaan lämpöä varastoon
Vähentää erillislämmöntuotantoa (pienet öljy/maakaasukattilat), kun varastoitua lämpöä voidaan hyödyntää pienen laitoksen käynnistymisen sijaan

## Slide 12: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Yritä laskea ensin itse! Ratkaisumalli löytyy seuraavista dioista kohta kohdalta.

## Slide 13: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla

## Slide 14: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi =

## Slide 15: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg

## Slide 16: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi =

## Slide 17: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi = 4,18 kJ/(kg*K)

## Slide 18: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi = 4,18 kJ/(kg*K)
Lämpövarastoa ladataan 90 °C vedellä ja varaston alaosissa oleva vesi on noin 45-asteista, jolloin

## Slide 19: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi = 4,18 kJ/(kg*K)
Lämpövarastoa ladataan 90 °C vedellä ja varaston alaosissa oleva vesi on noin 45-asteista, jolloin
45 °C

## Slide 20: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi = 4,18 kJ/(kg*K)
Lämpövarastoa ladataan 90 °C vedellä ja varaston alaosissa oleva vesi on noin 45-asteista, jolloin
45 °C
Tällöin lämpövaraston veteen siirtyvä energiamäärä on?

## Slide 21: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi = 4,18 kJ/(kg*K)
Lämpövarastoa ladataan 90 °C vedellä ja varaston alaosissa oleva vesi on noin 45-asteista, jolloin
45 °C
Tällöin lämpövaraston veteen siirtyvä energiamäärä on
E = 260 000 000 kg * 4,18 kJ/(kg*K) * 45 °C = 48 906 GJ = 13,585 GWh

## Slide 22: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Varastoidun energian määrä saadaan kaavalla
mvesi = Vvesi * ρvesi = 260 000 000 l * 1 kg/l = 260 000 000 kg
Cvesi = 4,18 kJ/(kg*K)
Lämpövarastoa ladataan 90 °C vedellä ja varaston alaosissa oleva vesi on noin 45-asteista, jolloin
45 °C
Tällöin lämpövaraston veteen siirtyvä energiamäärä on
E = 260 000 000 kg * 4,18 kJ/(kg*K) * 45 °C = 48 906 GJ = 13,585 GWh
Vastaus poikkeaa Helenin (Helsingin energia oy) ilmoittamasta 11,6 GWh, mikä voi johtua
Lämpöhäviöistä
Varaston alaosien veden poikkeavasta lämpötilasta

## Slide 23: Laskuesimerkki, Mustikkamaa
Mistä Mustikkamaan lämpövaraston lataus/purkuenergia (11,6 GWh) ja –teho (120 MW) tulevat?
Mustikkamaan lämpövaraston tapauksessa puhutaan noin 4 vuorokauden purkuajasta.
Purettaessa 11,6 GWh energiaa 4 vrk:n ajan, saadaan tehoksi
11 600 MWh / 96 h = 120,8 MW.

## Slide 24: Putki/porareikävarasto
Voidaan rakentaa kallioon tai pehmeään maaperään, esim. saveen
Esimerkkinä FinnSpringin Toholammin tehtaan aurinkolämpö+porareikävarasto
https://finnspring.fi/ajankohtaista/2020/06/26/finn-springill%C3%A4-nautittiin-viime-talvena-edellisen-kes%C3%A4n-l%C3%A4mm%C3%B6st%C3%A4/

## Slide 25: Pohjavesivarastot
Lämpöä varastoituu jatkuvasti luonnollisesti pohjaveteen sadevesien mukana (auringon lämpöenergiaa)
Lämpöä voidaan myös lisätä pohjaveteen keinotekoisesti
Vain pohjavesiä, joissa virtaus vähäistä, voidaan hyödyntää
  Lämmenneen pohjaveden vaikutukset maaperään ja siinä oleviin aineisiin pitää myös huomioida
Pohjavesiesiintymät:
  2-10 °C
  2-10 m syvyydessä
  1-10 km pitkiä, satoja metrejä leveitä
Notes: https://yle.fi/uutiset/3-10602424

## Slide 26: Arlanda Airport, Tukholma
Pohjavesi-lämpö-kylmä-varasto
  Sähköä 3-4 GWh/a
  Lämpöä 10-15 GWh/a
  Tutustu Arlandan caseen: https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/akvifaren/#gref

## Slide 27: Maakuoppavarasto
Suuri maa-alan tarve
Lämmönvaihdin vaaditaan, sillä rakenne ei ole täysin tiivis
Suuret lämpöhäviöt
  Alhaisille lämpökuormille, esim. aurinkolämpö

## Slide 28: Lämmön kausivarastointi
Tanskan Vojensissa aurinkolämpövoimala (70 000 m2) + maakuoppavarasto (200 000 m3)
  49 MWth aurinkovoimala
  Yhteistuotanto 28 000 MWh
    Kattaa 2000 asukkaan lämmöntarpeen
    Aurinkopaneeleita 35 m2/asukas
  Aurinkolämpövoimalan osuus kotitalouden lämmöntarpeesta usein 20-25 % => varastointi nostaa osuuden 55-60 %:in
    Tutustu Vojensin caseen: http://arcon-sunmark.com/cases/vojens-district-heating
Notes: https://ing.dk/artikel/solvarmen-siver-ud-nye-fjernvarmelagre-212978

## Slide 29
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Solar_heating_marstal.1.jpg

## Slide 30: Latenttilämpövarastointi

## Slide 31: Latenttilämpövarastointi
Perustuu olomuodon muutokseen
  Usein kiinteä-neste –muutos
  => Pienempi tilavuuden muutos ja parempi prosessinhallinta kuin neste-kaasu –muutoksella
Olomuodon muutoksissa korkea entalpian muutos => sitoo/vapauttaa energiaa paljon
Varastoinnissa säilytetään olomuoto; latauksessa ja purkauksessa muutetaan olomuotoa
Q = m*L
m = massa (kg)
L = faasimuutokseen liittyvä latenttilämpö (kJ/kg)

## Slide 32: Latenttilämpövarastointi
Jää, parafiinivahat, suolat, rasvahapot, metallit
Parhaimpia hydraattisuolat (esim. MgSO4· 7 H2O), jää
  Korkea latenttilämmön muutos (sulamislämpö)

## Slide 33: Latenttilämpövarastointi
Korkea energiatiheys
Suola aiheuttaa korroosiota
Kemiallinen epästabiilius
  Suolaliuoksen palautumattomuus
Materiaalihäviöt

## Slide 34: Termokemiallinen varastointi

## Slide 35: Termokemiallinen varastointi
Yhdistää
  termokemiallisia reaktioita
    Esim.Fe(OH)2  FeO + H2O
  sekä sorptiota
    absorptio (nesteeseen liukeneva kaasu)
    adsorptio (kiinteän aineen pinnalle tarttuva kaasu tai neste)