## Slide 1: Pien-CHP
Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto pienessä kokoluokassa
Antti Rusanen

## Slide 2: Pien-CHP
Pien-CHP (Combined Heat and Power) tarkoittaa yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa kokonaistehon ollessa alle 10 MW, joka vastaa pienen kunnan lämmöntarvetta.
Tässä esityksessä keskitytään kiinteitä polttoaineita käyttäviin laitoksiin.
Uusiutuvaa sähköä ja lämpöä voi tuottaa myös biokaasusta kaasumoottorilla.

## Slide 3: Pien-CHP tekniikat
Tämä esitys sisältää seuraavat tekniikat:
  ORC (Organic Ranking Cycle) –tekniikka
  Höyrykoneet ja -turbiinit
  Kaasutuspoltto ja tuotekaasun poltto

## Slide 4: Organic Ranking Cycle -tekniikka
ORC-tekniikassa tuotetaan sähköä turbiinilla, mutta veden sijasta kiertoaineena käytetään orgaanista nestettä.
Etuna on mahdollisuus käyttää matalampia lämpötiloja kuin perinteisellä höyryturbiinilla.
ORC soveltuu pieneen teolliseen mittakaavaan, jossa kokonaisteho on 2-10 MW.
Tekniikka on verraten kallista ja vaatii paljon kunnossapitoa.
Tekniikkaa käytetään esimerkiksi Toholammin voimalaitoksessa.

## Slide 5: ORC-laitoksen prosessikuva
Generaattori
Höyrystin
Turbiini
Lauhdutin
Höyry
Neste
Sähkö
Kuumaöljy-kattila
Orgaanisen nesteen kierto
Kuumaöljy-kierto
Kaukolämpö

## Slide 6: Toholammin Energia Oy:n ORC-laitos
Kuva Antti Rusanen

## Slide 7: Toholammin Energian ORC-laitos
Polttoaineteho 8 MW, lämpöteho 5,4 MW ja sähköteho 1,3 MW.
Laitoksen käytössä on ollut runsaasti teknisiä ongelmia, mm. ORC-öljy on tarvinnut vaihtaa pian käyttöönoton jälkeen.
Suurin ongelma on, että laitos on liian suuri suhteessa Toholammin lämmöntarpeeseen. Sähköäkään ei pysty tuottamaan, kun lämpökuormaa ei ole.

## Slide 8: Höyrykoneet
Suurissa yli 10 MW voimalaitoksissa käytettävät höyryturbiinit eivät sovellu käytettäväksi pienessä kokoluokassa.
Pienemmässä kokoluokassa voidaan käyttää höyrykonetta, jossa männän ja kampiakselin liikkeellä pyöritetään generaattoria sähkön tuottamiseksi.
Höyrykoneet eivät ole sähköntuotannossa yleistyneet kaupallisessa käytössä huonon sähköntuotannon hyötysuhteen vuoksi

## Slide 9: Kaasutuspoltto
Puun kaasutuksessa puu pyrolysoidaan, eli kuumennetaan ja poltetaan vajaalla hapella.
Syntyvä tuotekaasu sisältää häkää ja hiilivetyjä, jotka poltetaan kaasumoottorissa sähkön tuottamiseksi.
Tuotekaasu puhdistetaan ennen johtamista kaasumoottoriin.
Pyrolysoinnissa syntyy herkästi tervaa ja muita epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
Tekniikka on vakiintunut kaupalliseen käyttöön.

## Slide 10: Kaasutuslaitoksen prosessikuva
Generaattori
Jäähdytys
Kaasu-moottori
Puhdistus
Lämpö
Sähkö
Biomassan kaasutus
Tuote-kaasu
Lämpö
Metsähake

## Slide 11: Kaasutuspolton vaatimuksia polttoaineelle
Polttoaineen on oltava kuivaa ja tasalaatuista.
Laitevalmistajat antavat laatuvaatimukset käytettävälle polttoaineelle
Usein hakkeen kosteuden suositellaan olevan alle 20 %, eli hake on kuivattava koneellisesti.
Hakkeen palakoon on oltava tasaista, jotta prosessi toimii tasaisesti.
Pellettiä voidaan käyttää polttoaineena.

## Slide 12: Laitevalmistajia
Suomalainen Volter on uranuurtaja puun kaasutukseen perustuvien CHP-laitosten kehittäjänä ja valmistajana.
Kuvassa Volterin toimittama laitos Alpuan kylällä, sähköteho 40 kW. Kuvassa vasemmalla kaasumoottori, keskellä kaasutuslaitteisto ja oikealla hakevarasto
Kuva Antti Rusanen

## Slide 13: Kannattavuuden edellytyksiä
Laitoksen käyttöaikaa saadaan pidennettyä, jos lämpöä voidaan hyödyntää kesäaikaan teollisuuden prosesseissa tai syöttää kaukolämpöverkostoon.
Sähköstä saa suurimman taloudellisen hyödyn, jos sen voi käyttää itse, jolloin välttää ostosähkön siirtomaksut ja verot.
Pienimuotoisen sähköntuotannon tekniikka on monimutkaista ja laitteiston käyttö vaatii pioneerihenkeä.

## Slide 14: Käyttökohteet
Pien-CHP-laitteet sopivat käytettäväksi parhaiten alueilla, joilla sähkön hinta on korkea tai sähköverkkoa ei ole.
Esimerkiksi Volter toimittaa suuren osan laitoksistaan Kanadaan alueille, joilla ei ole yhtenäistä sähköverkkoa.
Muita vientikohteita on Japani, jossa sähkönhinta on korkea ydinvoiman vähentämisen vuoksi.
Suomessa parhaat edellytyksen kannattavuuden löytämiseksi on teollisissa kohteissa, joissa lämmölle ja sähkölle on tasainen tarve omassa käytössä.