## Slide 1
Otto Pesonen
Tuulivoiman ja kunnossapidon perusteet
Neljän tuulen voima – Tuulivoimaosaamista Lappiin

## Slide 2: Tuulivoiman ja kunnossapidon perusteet
Päivän agenda
Yleinen
Tuulivoima ja tuulivoimalat
Työturvallisuus tuulivoimalassa
Pulttiliitosten periaatteet
Huolto ja kunnossapito
Vaihdelaatikko
Jarrut
YAW
Jäähdytysjärjestelmät
Voitelujärjestelmät
Päivän yhteenveto

## Slide 3: Kurssipäivän tavoitteet
Tämän kurssipäivän suorittamisen jälkeen te osaatte:
1) Kuvata tuuliturbiinien pääkomponentit, mekaaniset järjestelmät ja perustoiminnan
2) Keskustella tuulivoimalassa työskentelyn liittyvistä riskeistä ja vaaroista
3) Kuvata yleiset huolto- ja kunnossapitotehtävät tuulivoimalassa

## Slide 4: Tuulivoima
Uusiutuvaa ja puhdasta energiaa
Tuuli pyörittää tuulivoimalan lapoja, jotka taas pyörittävät voimalan akselia. Akseli pyörittää edelleen generaattoria, joka tuottaa sähköä.
Nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto Suomessa
Tuulivoimahanke kestää noin 4-6 vuotta ja työllistää monen alan ammattilaisia, niin suunnittelu-, rakennus- kuin käyttövaiheissa.
Tekninen käyttöikä 25-35 vuotta, jonka jälkeen voimala puretaan ja kierrätetään.

## Slide 5: Tuulivoimaprojektin eteneminen
Kartoitus (Viikoista Kuukausiin)
  Esiselvitykset
  Potentiaaliset alueet
  Maanomistat ja maankäyttösopimukset
  Maan vuokraaminen
  Sähköverkko
  Kunnan tahtotila
  Puolustusvoimat
  Kustannusarvio
  Tuotantoarvio
  Suunnitelma
  Neuvottelut
  Luontoarvot
  Asutus ja tiet

## Slide 6: Tuulivoimaprojektin eteneminen
Luvitus (1-3 vuotta)
  YVA
  Kaavoitus
  Lupamenettelyt
  Tuulimittaukset
Rakentamisen valmistelut (1-2 Vuotta)
  Voimalan valinta
  Tekninen suunnittelu
  Rakentamispäätös
Rakentaminen (1-2 vuotta)
  Tiet, sähkölinjat, nostokentät
  Osien kuljetukset
  Sähköasemat
  Voimalan pystytys

## Slide 7: Tuulivoimaprojektin eteneminen
Tuotanto (25-35 vuotta)
  Sähköntuotanto
  Huolto- ja kunnossapitotöitä
Purku (Viikoista kuukausiin)
  Voimalan purku
  Osien poiskuljetus
  Materiaalien oikeaoppinen kierrytys
  Mahdollisesti uuden voimalan rakentaminen samalle paikalle

## Slide 8: Tuulivoima-ala työllistää
Biologeja
Arkeologeja
Kaavoittajia
Maanmittaajia
Rakennusinsinöörejä
Lakimiehiä
Hankekehittäjiä
Kuljetus- ja maansiirtoalojen ammattilaisia
Konsultteja
ICT-ammattilaisia
Tuulivoima-asentajia

## Slide 9: Tuulivoima-asentajan profiili
Tuulipuistojen huolto- ja kunnossapito, turbiinikomponenttien monipuoliset tarkastukset, korjaukset ja vaihtotoimenpiteet, sähkö- ja mekaaniset vianetsintä ja korjaukset
Peruskoulutus ja kiinnostus sähköstä, mekaniikasta tai hydrauliikasta
Vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa, laatu ja henkilöturvallisuus ovat erittäin tärkeitä
Tietokoneen käytön perusosaaminen ja valmius oppia lisää, sillä tehtäviin kuuluu säännöllinen raportointi ja viestintä eri järjestelmien kautta
Englannin kielen perustaito ja rohkeus puhua kieltä
Ajokortti B / BE
Työturvakortti – yrityksillä usein myös mahdollisuus tarjota koulutus
Pari- ja tiimityöskentelyä
Työ on vaihtelevaa ja vaatii ratkaisukeskeistä otetta
Työ sisältää matkustamista kotimaassa ja mahdollisesti ulkomailla
Työn edellytys on hyvä fyysinen kunto ja korkean paikan työskentelyyn vaadittavien terveystarkastusten läpäiseminen
Valmius työskennellä korkeissa ja ahtaissa paikoissa, esimerkiksi huoltohississä
Valmius GWO-koulutukseen (korkean paikan työskentelyn vaatimukset)

## Slide 10: Tuulivoima-asentaja eri roolit
Alalla on paljon koulutuksia, joita suorittamalla voi edetä vaativimpiin tehtäviin
Urapolkuja voi olla esim: Esikokoonpano, asennus tai huolto
  Jokaiseen rooliin löytyy omat suositellut maailmanlaajuisesti standardisoidut GWO-koulutukset
Koulutuksia käymällä ja kokemuksen kartuttua voi edetä ”kisällistä mestariksi”
IRATA-koulutuksia käymällä voi erikoistua voimalan ulkopuolella suoritettaviin köysitöihin
Lisätietoja: https://www.globalwindsafety.org/standards/entry-level

## Slide 11: Tuulivoimalat
Kokoluokat ja käyttötarkoitus
  Pienet 50 W – 50 kW
    Kesämökeistä – Maatalouksien sähköntuottoon
  Teolliset voimalat 3-6 MW
  Merituulivoima 3-10 MW
Tuulivoiman kokoa kuvataan nimellisteholla, eli teholla minkä voimala voi enimmillään tuottaa. Nimellisteho saavutetaan kun tuulen nopeus on 10-15 m/s. Tuulivoimala kuitenkin tuottaa sähköä aina kun tuulen nopeus on väliltä 3-25m/s.

## Slide 12: Tuulivoimalat
Vaaka- ja pystyakselisia
  HAWT = Horizontal Axis Wind Turbine
  VAWT = Vertical Axis Wind Turbines
Pystyakseli voimalat ovat monesti kiinteistökohtaisia
Isot voimalat yleensä vaaka-akselisia ja kolme lapaisia

## Slide 13: Tuulivoimalat
Nykyään voimalat on nimellisteholtaan 4-5 MW
  Voimalan vuosituotto n. 20 000 MWh
Tornin korkeus 140-175m
Roottorin halkaisija 130-160m
Merituulivoimaloissa matalammat tornit, pidemmät lavat ja n.10 MW nimellisteho.

## Slide 14: Tuulivoima Suomessa
Tuulisähkön osuus Suomen sähköntuotannosta on 18,5%. Tuulisähköllä katettiin 18,1% Suomen sähkönkulutuksesta.
Suomessa 1835 tuulivoimalaa, joista 188 tuulivoimalaa sijaitsee Lapissa (3.1.2025).
2000 myllyn raja menee arviolta rikki vuonna 2025.
Kymmenen voimalaa työllistää 2-3 asentajaa työssäkäyntialueella niiden huoltoon ja kunnossapitoon eli 2025 n.400-600 työpaikkaa tällä sektorilla Suomessa.

## Slide 15: Tuulivoimaloiden sijainti ja käynnissä olevat tuulivoimalahankkeet
Voimalat painottuu länsirannikolle
Merellä tuulee enemmän kuin sisämaassa
Itärajalla omat esteensä
Pohjois-pohjanmaalla 1/3 Suomen tuulivoimasta
Lapissa kolmanneksi eniten voimaloita maakunnista
Käy katsomassa tuulivoimaloiden sijainti ja käynnissä olevat hankkeet linkin takaa
https://suomenuusiutuvat.fi/tuulivoima/hankkeet-ja-voimalat-suomessa/kartta/

## Slide 16: Tuulivoimalan operointi
Omistaja
Fingrid
  Hallinoi Suomen sähköverkkoa, on osana Nordpoolia
Verkkoyhtiöt
  Paikallinen toimija
TCM-palvelut (Tekninen ja kaupallinen hallinnointi)
  Seuraa puistojen toimintaa, tuotannon optimointi, taloushallinto jne.
Huolto
  Valmistajan omahuolto / ulkopuoliset urakoitsijat
Tukipalvelut
  Erikoistyöt esim. hissien huolto, puolueettomat tarkastajat, auraus, raivaus, jne. ja ulkopuoliset viranomaiset.

## Slide 17: Tuulivoimalan pääkomponentit
Seuraavaksi käydään läpi tuulivoimalan pääkomponentit
Perustukset
Torni
Naselli
Roottori
Mekaaniset laitteet

## Slide 18: Perustukset
Tukee tyylimyllyn massaa
Perustamistapa riippuu maaperästä
  Maaperätutkimus kairaamalla
Kallioankkuri- , maanvarainen- tai paaluperustus
Maanvarainen on huomattavasti isompi (+50% betonia & rautaa)
  70% tuulivoimalan massasta on maan alla
  600-1500m3 betonia riippuen voimalan koosta
Huonosti kantavaan maaperään perustus voidaan myös paaluttaa

## Slide 19: Perustamistavat
Maanvarainen,
  Betonia 1-4m maanpinnan alle
  Halkaisija 20-30m
  Perustus peitetään maamassoilla
Paaluperustus
  Kun maanvaihto (yli 5m) ei ole taloudellisesti kannattavaa pehmeässä maaperässä
Kallioankkurointi
  Kun kallio on lähellä maanpintaa
  Kallioon louhitaan tila perustukselle
  Porataan reiät ankkureille
  Injektoidaan ankkurit kallioon

## Slide 20: Pulttikori
Perustuksen keskeinen osa
Voimalan valmistaja toimittaa
Ympärille rakennetaan puolikaaren muotoinen raudoitus

## Slide 21: Torni
Rakenteellinen tuki ja vie nasellin halutulle korkeudelle
Vie staattisia ja dynaamisia kuormia perustukseen
Teräs ja betonirakenteisia
  Pilottimalleja rakennettu myös puusta
Yleensä pyöreitä
  Ulkomailla myös ristikkorakenteisia
Tornin osat
  Kellari (turbiinin erotin)
  Alataso (Ovi, turbiinin ohjauspaneeli, UPS ja hissi)
  Välitasot
  Ylätaso
  YAW-taso

## Slide 22: Naselli
Kevytrakenteinen (lasikuitua)
Sisältää sähköntuotantolaitteet
  Akselit (Hidas ja nopea)
  Voimansiirto
  Päälaakeri
  Vaihteisto
  Mekaaninen jarru
  Generaattori
  YAW (nasellin kääntölaitteisto)
  Hydrauliikka- ja jäähdytysjärjestelmät
  Ohjaus- ja sähköjärjestelmät
  Tuulimittarit nasellin päällä

## Slide 23: Roottori
Ottaa tuulen energian vastaan
Lavat + Lapojen kääntömoottorit + Napa
Lavat, yleisimmin komposiittimateriaalia
  Lasikuitua, hiilikuitua ja sideaineena puu + epoksi/polyesteri
Lavat nykyään 60-100m pitkiä
Suomen pisimmät lavat on 75m
Siivissä lämmitysjärjestelmä pohjoisissa olosuhteissa
Salamaniskuilta suojausjärjestelmät
Geelipinnoitteet sään tuomaa rasitusta vastaan

## Slide 24: Mekaaniset laitteet
Lapojen ohjaus (pitch-system)
YAW (nasellin ohjaus)
Pääakseli
Päälaakeri
Vaihteisto
Jarrut
Kytkimet
Generaattori

## Slide 25: Pitch-system (lapojen kääntömoottori)
Säätää lapojen kulmaa suhteessa tuuleen
Jokaisessa lavassa oma moottori
Kontrolloi roottorin pyörimisnopeutta
Eli kontrolloi energian tuottoa
Estää lapoja pyörimästä nopeampaa kuin on tarkoitettu
Tuulivoima vaatii 3–25 m/s tuulennopeuden tuottaakseen sähköä. Kun ei tuule tai tuulee liian kovaa, tuulivoimalat eivät tuota tällöin sähköä.

## Slide 26: Aerodynaamiset jarrut
Lapojen kulmansäätö jarruna
Lapaa käännetään 90 astetta tuuleen nähden, jotta tuuli ohittaa lavan ilman, että luo nostetta.
Käytetään huoltoseisokeissa tai kovassa tuulessa
  Jos roottori meinaa pyöriä liian nopeaa, tieto välittyy lapojen kääntömekanismille ja lapoja käännettään poispäin tuulesta
Ei rasita samalla tavalla voimansiirtolaitteistoa kuin mekaaninen jarru
Molempien jarrujen on toimittava myös itsenäisesti

## Slide 27: YAW (Nasellin kääntölaitteisto)
Moottori kääntää nasellin + roottorin tuulta vasten
Seuraa nasellin päällä olevia tuulimittareita ja kääntää suuntaa tuulen suunnan ja nopeuden muuttuessa
Kääntömoottori (Sähkö tai hydraulinen)
Vierintä- tai liukulaakeri
Jarru (Sähköinen tai hydraulinen)

## Slide 28: Low Speed Shaft (Pääakseli)
Roottorin napaan kytketty
Pyörii samaa vauhtia kuin roottori (18-30 rpm)
Teräksestä valmistettu ja kestää hyvin vääntöä
Johdattaa roottorin pyörimisliikkeen vaihdelaatikolle
Kannattelee roottorin painoa
Päälaakeri tukee pääakselia, johdattaen reaktiivistä kuormaa voimalan runkoon

## Slide 29: Main bearing (Pääakselin laakerit)
Turbiinin pääakselin laakereille ei ole yhtä oikeaa ratkaisua. Voimansiirron suunnitteluun vaikuttaa konehuoneen tila, vaihteiston kokoonpano ja kunkin yksikön toimintatapa.
Turbiinit on laakeroitu, joko yhdellä tai kahdella päälaakerilla
Laakerit tukee pääakselia
Pienentää kitkaa liikkuvien osien välillä
Estää roottorista tulevia voimia vahingoittamasta pääakselia ja muuta voimansiirtoa

## Slide 30: Päälaakeri
Yleisiä päälakerityyppejä
Pallomainen rullalaakeri (SRB = Spherical Roller Bearings)
Kartiorullalaakerit (TRB = Tapered Roller Bearings)
Sylinterimäiset rullalaakerit (CRB = Cylindrical Roller Bearings)
Suunniteltu kestämään koko elinkaaren ajan
  Vaihtaminen erittäin kallista
  Yli 2m halkaisijalta
  Painoa +8000 kg
  Joten kunnossapito hyvin tärkeää

## Slide 31: Muut laakerit
Päälaakerin lisäksi tuulivoimalasta löytyy useita muita laakerointeja:
  Lapojen kääntö
  Vaihdelaatikko
  Nopean akselin
  Generaattori
  YAW

## Slide 32: Gear Box (Vaihteisto)
Vaihteisto on laite, joka muuttaa pyörivän akselin nopeutta ja vääntömomenttia.
Tuulivoimalassa vaihteisto muuttaa pääakselin hitaan nopeuden generaattorille optimaaliseksi nopeudeksi
Roottori pyörii 18-30 rpm -> Generaattori 1000-1500 rpm
Vaihteiston välityssuhde tällöin 50:1
Tuulivoimaloissa on yleensä planeettavaihteisto
On olemassa myös vaihteettomia voimaloita (Direct-drive)
  Tarvitsee hitaammalla pyörimisnopeudella toimivan generaattorin

## Slide 33: Kytkin
Kytkin yhdistää akselin toiselle, siirtäen pyöritysvoimaa
Tuulivoimalassa kytkin sijaitsee nopean akselin ja generaattorin välissä
Tehtävä on korjata kohdistusvirheitä tai hyvin pientä kulmavirhettä akselien välissä
Eli kytkin joustaa muutamia millejä

## Slide 34: Mekaaniset jarrut
Mekaaniset jarrut koostuvat teräksestä olevasta jarrulevystä, johon vaikuttaa yksi tai useampi jarrusatula. Se voi sijaita roottorin akselilla (Low-Speed Shaft) tai vaihteiston ja generaattorin välissä (High-Speed Shaft)
Jarru voi toimia mekaanisesti, sähköisesti tai hydraulisesti
Koska roottori painaa valtavasti, sen pysäyttäminen mekaanisella jarrutuksella voi vahingoittaa voimalan komponentteja
Käytetään lähinnä kun roottori on pysähtynyt seisontajarruna tai hätätapauksissa

## Slide 35: Generaattori ja muuntaja
Muuttaa mekaanista energiaa sähkövirraksi magneettikenttien avulla
Suurimmassa osassa nykypäivänä asennettuja tuulivoimaloita on epätahtigeneraattori.
  Kaksoissyötteinen liukurengasgeneraattori
Suoravetoisissa vaihteettomissa voimaloissa tahtigeneraattorit
Sähkövirta siirtyy muuntajalle, jossa jännite muutetaan verkolle sopivaksi
Muuntaja on generaattorin ja sähköverkon välissä
Muuntaja pitää huolen, että tuotetun sähkön laatu on verkolle sopivaa
  Jännite, taajuus

## Slide 36: Muut laitteet
Automaattinen sammutusjärjestelmä
  Inertiakaasu, CO2, vaahto/jauhe
Jäähdytysjärjestelmä
Hissit, nostimet
Ohjaus ja säätökeskukset
Tehoelektroniikkaa
UPS (Uninterruptible Power Supply)

## Slide 37: Miten tuulivoimala toimii?
3m/s tuulessa voimala käynnistyy, 25m/s voimala pysäytetään
Tuuli virtaa lavan yli, ilmanpaine laskee toisella puolella -> Nostetta ja vastusta -> Nostovoima suurempi -> Pyörimisliike syntyy
Lapoja ja nasellia käännetään tuulen suunnan ja nopeuden mukaan
Tuulivoimalalla muutetaan tuulen liike-energiaa voimalan akselin pyörimisenergiaksi.
  Roottori-> Hidas akseli->Vaihteet-> Nopea akseli -> Generaattori

## Slide 38: Riskitekijät tuulivoimalan huolto- & kunnossapitotehtävissä
Mitä riskitekijöitä tiedätte?

## Slide 39: Riskitekijät tuulivoimalan huolto- & kunnossapitotehtävissä
Korkealla työskentely
Sähköiskut
Sääolosuhteet (kylmä, kuuma, ukkonen jne,.)
Kemikaaleille altistuminen
Huono työergonomia
Nostotyöt
Lavoista tippuva jää
Harvinaisemmat
  Tulipalot
  Hissin hajoaminen
  Työparin sairaskohtaukset

## Slide 40: Riskitekijät tuulivoimalan huolto- & kunnossapitotehtävissä
Ja näiden lisäksi sitten huolimattoman työskentelyn aiheuttamat mahdolliset seuraamukset kuten:
  Puristumiset
  Liukastumiset
  Mustelmat
  Haavat
  Jne.

## Slide 41: Työturvallisuuden tärkeys
Voimalassa työskennellään tyypillisesti pareittain
Voimalan päälle tai naselliin on hankalaa ja hidasta tai jopa lähes mahdotonta saada apua, mikäli jotain sattuu
Voimalat on tyypillisesti myös syrjässä, joten ensiavun vasteajat on pitkät
Työparien pitää pystyä pelastamaan toisensa onnettomuustilanteessa
  Ensiapu, evakuointi jne.
Varsinkaan nasellin ulkopuolelle työskennellessä, virheliikkeisiin ei ole varaa

## Slide 42: Suojavälineet ja turvallisuutta edistävät toimet
Putoamissuojat, valjaat, kiinnityskoukut
Kypärä lampulla
Turvakengät
Suojalasit
Kuulosuojaimet
Oikeat työkalut
Työskentely pareittain (toinen vähintään sähköalan ammattilainen)
Perehdytys ja tarvittavat koulutukset käytynä
Voimalaan mennään vain kun voimala on pysäytettynä
Laitteet tehdään jännitteettömiksi, pysäytetään, lukitaan ja merkitään, että huoltotehtävät käynnissä. Ns. Lock Out - Tag Out menetelmä

## Slide 43: Tarvittavat koulutukset
Tuulivoimalassa työskentely vaatii paljon koulutuksia
GWO (Global Wind Organization) - koulutukset
  Working at Heights - Korkealla työskentely
  First Aid – Ensiapu
  Fire Awareness - Tulipaloihin varautuminen
  Manual Handling - Taakan käsittely
  Sea Survival (Merituulivoimaloissa)
Työturvallisuuskortti, mahdollisesti myös tulityö, jos vakuutusyhtiö vaatii
Sähkötöissä sähköasentajan koulutus ja SFS6002-sähköturvallisuus
+ Korkean paikan työskentelyn terveystarkastus ja kuntotesti

## Slide 44: Mekaniikka, huolto ja kunnossapito
Oppimistavoite: Opiskelijat tunnistavat koneenelimet, pulttiliitoksien periaatteet, huollon ja kunnossapidon merkityksen ja ymmärtävät tuulivoimalassa tehtävät yleiset huoltotoimenpiteet.
Koneenelimet
Pultti- ja hitsausliitokset
Mittaustyökalut
Huolto ja kunnossapito
Tuulivoimalan huolto ja kunnossapito

## Slide 45: Koneenelimet
Koneenelin tarkoittaa osaa, joka vastaa jostakin koneen rakenteen toiminnasta
Rakenneosat
  Runko-osat kuten laakerit, akselit, kiilat, tiivisteet, voiteluaineet jne.
Mekanismit
  Toimintaa ohjaavat osat kuten, vaihteet, hihnat, ketjut, vivut, jarrut jne.
Ohjausjärjestelmien komponentit
  Kytkimet, painikkeet, osoittimet, tunnistimet, toimilaitteet ja ohjausjärjestelmät
Asennuksessa tarvittavat osat kuten ruuvit, mutterit, aluslevyt, niitit, kiilat, jouset, tiivisteet, kytkimet yms.

## Slide 46: Ruuvit
Ruuveja on paljon erilaisia eri käyttökohteiden myötä
Ruuvit voidaan luokitella kahteen pääryhmään
  Liikeruuvit (esim. siirtää koneen osia toisiinsa nähden
  Kiinnitysruuvit (pitää osat paikallaan)
Kiinnitysruuveissa kanta vaihtelee
  Pitääkö kanta upottaa vai ei

## Slide 47: Ruuviliitos
Ruuvi (pultti), mutteri, aluslevy, sokka, lukite
Nopea ja helposti purettava
Ruuviliitoksiin vaikuttaa joko leikkaus- tai vetovoima tai molemmat
Ruuvin tehtävä on toimia ”jousena”, joka pitää osat yhdessä ilman, että niiden välille syntyy liikettä ulkopuolisten voimien toimesta
Ruuviliitokset jaetaan kahteen kategoriaan:
  Esijännittämätön liitos
  Esijännitetty liitos

## Slide 48: Esijännitetyt pulttiliitokset
Pultti kiristetään määrättyyn esijännitys voimaan
  Kun varmistetaan liukumis-, väsymis- tai pitkäaikaiskestävyys värähdysalttiille rakenteelle
Kiristys tapahtuu kahdessa vaiheessa
  Kiristetään ”tiukkaan”
  Kiristetään lopulliseen laskettuun kiristysmomenttiin
Esijännitys tehdään kalibroidulla laitteilla

## Slide 49: Erityyppiset pultit
Pulttiliitoksen on pystyttävä kantamaan siltä vaadittu kuorma, joten oikean pultin valinta tärkeää
Pulttien ominaisuudet
  Mitat
    Pultin pituus
    Halkasija
    Kannan koko
  Kierteen tyyppi
    M tai UN järjestelmän kierteitä
    Karkeita tai hienoja
  Materiaalit ja käsittelyt
    kuumasinkitty
    galvanoitu
    ruostumaton teräs
    esivoideltu
  Laatu
    Rasituslujuus
Pultin lujuus on verrannollinen pultin kokoon ja riippuu materiaalista ja laadusta.

## Slide 50: Kierteet
Kierrestandardi
  M = Metrisen ISO järjestelmä
  UN = Tuumainen järjestelmä,
    UNC = Unified Coarce, karkea kierre
    UNF = Unied Fine, hieno kierre
Kierteen nousu (välimatka kahden peräkkäisen harjan välillä)
Kierremerkintä esimerkki
  M42 = kierre on ulkohalkaisijaltaan 42mm
  M1.1x02 = kierre ulkohalkaisijaltaan 1,1mm ja nousua 0,2mm

## Slide 51: Muut huomioitavat asiat
Kierteiden voitelu
  Vähentää kulumista
  Voi vähentää korroosiota
  Tasaisempi kitkakerroin
  Auttaa oikeassa kiristyksessä
Lämpötilan merkitys

## Slide 52: Aluslevyn merkitys
Aluslevyn tulee vastata korroosio- ja lujuusominaisuuksiltaan viereisiä pintoja
Aluslevyä käytetään koska:
  Ehkäisee pinnan kulumista
    Varsinkin pulteissa, joita poistetaan usein
  Saadaan isommalle alalle jaettua kuormaa
  Jos pultti on kovempi kuin ympäröivä materiaali
  Tarkkoja kitkakertoimia, esijännitetyt pultit

## Slide 53: Momentti- ja kulmakiristys
Momenttikiristyksessä pultit kiristetään tiettyyn momenttiin
Eli käytetään tietty määrä vääntövoimaa kiristyksessä
Yksikkö (Nm)
  Momenttiavain
    Mittaa vastusta, mikä avaimeen kohdistuu
    Ylimääräinen kitka vääristää
Kulmakiristyksessä käytetään astemittaa
  Tarkempi kuin momenttiavain
  Pultit kiristetään momenttiin
  Astelevy kiinnitetään pultin ympärille -> kiristys
  Lopullinen momentti mitataan asteluvuilla

## Slide 54: Tuulivoimalan pultit
Tuulivoimalassa on 6000-25 000 pulttia
Käsin, akkukoneella tai pneumaattisesti/hydraulisesti kiristettäviä
Pultit on tärkeä kiristää oikeaan momenttiin
Oikeiden työkalujen valinta tärkeää
Pultit voivat löystyä ajan kanssa, tärinästä ja muista voimista johtuen
  Pulttien kireyksiä tarkistetaan säännöllisesti

## Slide 55: Tärkeiden liitoksien sijainnit
Tornin ja perustuksen liitos
Tornin eri moduulien liitokset toisiinsa
Tikkaiden ja nosturien kiinnityspultit
Roottorin, kytkimen, vaihteiston ja generaattorin pulttiliitokset

## Slide 56: Pulttiliitoksien tarkastaminen
Esijännittämätön
  Silmämääräinen tarkistus
    Kaikki pultit on paikalla
    Kaikki on kiristetty
Esijännitetty
  Kalibroidulla momenttivääntimellä
  12-72h asentamisen jälkeen tarkastetaan, että kaikki on oikeassa momentissa. Mikäli yksikin mutteri kääntyy enemmän kuin 15 astetta, tulee kaikki kiristää uudelleen vaadittuun momenttiin.

## Slide 57: Huolto- ja kunnossapito
Kunnossapito koostuu kaikista kohteen eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon. – SFS-EN 13306

## Slide 58: Mitä kunnossapito on käytännössä?
Kunnossapito ei kohdistu nykyään pelkkään yksittäiseen laitteeseen, vaan kunnossapidon piiriin kuuluu mekaanista laitetta ohjaavien ohjelmien kunnossapito.
Etävalvonta ja älykkäät mittarit ja sensorit mahdollistavat datan analysoinnin ja analyysien teon etäältä, jonka perusteella voidaan lähteä konkreettisiin korjaustoimenpiteisiin.
Edelleen on kuitenkin kunnossapidon jaksotus käytössä, jossa seurataan kulunutta aikaa, käytön määrää, rasittavuutta tai niiden yhdistelmien perusteella määritettyjä suunniteltuja huoltojaksoja -> vuosihuollot, kuukausihuollot, viikkohuollot jne.

## Slide 59: Vikaantuminen (Failure)
Vikaantuminen on tapahtuma, jonka ilmetessä kohteen kyky tuottaa suorittaa vaadittu toiminta päättyy, aiheuttaen vikatilan. Vikatilaksi ei lasketa suunnitellun toimenpiteen tai ulkoisten resurssienpuutteen vuoksi tapahtuvaa toimintakyvyttömyyttä. Vaadittu toiminto tarkoittaa sitä, että toiminto puuttuu tai se ei ole määrällisesti tai laadullisesti hyväksyttävällä tasolla. Vikaantumisen voi aiheuttaa häiriö (disturbance) tai vaurio (damage).
Häiriössä kohde ei ole rikki, mutta aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja korjaustarpeen. Häiriö voidaan korjata vaikka puhdistamalla, säätämällä tai uudelleen käynnistyksellä. Vauriossa taasen kohde on rikki ja se korjataan korjaavan kunnossapidon keinoin.

## Slide 60: Kunnossapidon jako
Ehkäisevä kunnossapito
  Kaikki ne tarkastus-, testaus- ja huoltotoimenpiteet, joita tehdään ilman, että laitteessa tiedettäisiin olevan vikaa.
Käyttöseuranta
  Kunnossapitotoiminnan lähtökohta. Käyttöseurantaa suorittavat pääsääntöisesti laitteen käyttäjät.
Kunnonvalvonta
  Kunnonvalvonnassa kohteen toimintaa tarkkaillaan ja mitataan joko jatkuvasti tai määräajoin. Tavoitteena on alkavan vikaantumisen havaitseminen ja vian korjaaminen ennen kuin se estää kohteen halutun toiminnon toteutumisen. Esimerkkinä mainittakoon laakerien värähtelyjen seuraaminen.
Jaksotetut huollot
  Perinteinen käyttöajan, käyttökertojen tai muun vastaavan mukaan jaksottuva huoltotoimenpide, joka tehdään kohteen tilasta riippumatta. Esimerkiksi öljynvaihto on jaksotettua huoltoa.

## Slide 61: Kunnossapidon termejä
Tarkastus
  Kohteen toimintakyvyn tarkastaminen. Ei sisällä päätelmiä tai analyysejä.
Testaus
  Kohteen toimintakyvyn tarkastaminen vertaamalla saatuja mittaustuloksia kohteelle spesifioituihin arvoihin. Sisältää myös mittaustuloksiin liittyvät päätelmät.
Huolto
  Kohteelle suoritetaan ennalta laaditun ohjelman ja toimenpidesuunnitelman mukaiset kunnonvalvonta- ja huoltotoimenpiteet.
Korjaus
  Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa kohteesta paikannettu vika. Suoritetaan, kun kohde on vikaantunut. Vikaantuminen voi olla – kokonaisvika, joka estää kohteen kaikki toiminnot – osittaisvika, joka estää osan kohteen toiminnoista.
Käytöstä poisto
  Osan tai koko kohteen käytöstä poistaminen eliniän täyttymisen, taloudellisesti kannattamattoman korjauksen tai kohteen modifioinnin vuoksi.

## Slide 62: Huolto ja kunnossapito
Ehkäisevä kunnossapito
  Tarkastaminen
  Kunnonvalvonta
  Määräystenmukaisuuden toteaminen
  Testaaminen /toimintakyvyn tarkastaminen
  Käynninvalvonta
  Vikaantumistietojen analysointi
Huolto / Jaksollinen kunnossapito
  Toimintaedellytysten vaaliminen
  Puhdistus
  Voitelu
  Huoltaminen
  Kalibrointi
  Kuluvien osien vaihtaminen
  Toimintakyvyn palauttaminen
Korjaava kunnossapito
  Vian määritys
  Vian tunnistaminen
  Vian paikallistaminen
  Korjaus/väliaikainen korjaus
  Toimintakunnon palauttaminen

## Slide 63: Tuulivoimalan kunnonvalvonta
Kunnonvalvonnasta monesti vastaa valmistajan huoltopalvelut
Suomesta löytyy jokaisen suuren valmistajan omat huoltopalvelut
Nykyisin tuulivoimaloissa on paljon ”älyä”
  Värähtelyä ja lämpötiloja voidaan seurata ja analysoida jatkuvasti
Tuulivoimaloiden etävalvonta on monesti keskitetty yhteen paikkaan
  Valmistajan etävalvomo voi sijaita käytännössä missä päin maailmaa tahansa

## Slide 64: Tuulivoimalan huolto & kunnossapito
Tuulivoimaloissa tyypillisesti on suunniteltu toteutettavaan yksi vuosihuolto, jossa käydään läpi koko voimala. Voi olla myös jaksotettuna pienempään ja isompaan puolivuosittais huoltoon kestoilta 1 ja 1-3 päivää.
Tuulivoiman huollosta ja kunnossapidosta voi vastata voimalan omistaja, valmistaja tai ulkopuolinen asiaan perehtynyt yritys. Haasteellisimmassa erikoistöissä voidaan lennättää osaavaa henkilökuntaa toisesta maasta paikalle.
Huoltoryhmään kuuluu perinteisesti 2 henkilöä, jotka ovat yhdellä autolla liikkeellä. Varaosien ja työkalujen organisointi on suuressa roolissa.
  Auto, välivarasto, keskusvarasto, tilaus valmistajalta
Valmistajalta on jokaiselle tuulivoimalatyypille omat huoltolistat, joissa on merkitty käytävät kohteet läpi, vaihdettavien osien intervallit ja niihin tarvittavat työkalut.

## Slide 65: Tuulivoimalan huollon & kunnossapidon haasteet
Kunnossapidon haasteena on logistiikka
Voimalat on monesti ”kaukana”
Voimalan hissi ja nosturi aiheuttaa rajoitteet kuljetukselle ja työn nopeudelle
Pohjoiset olosuhteet tuovat omat haasteensa
  Kylmässä kelissä ihminen väsyy nopeammin
  Lämpöteltan käyttö lasikuidun korjauksessa

## Slide 66: Tuulivoimalassa työskentelyn rajoitteet
Tuulirajat eri alueilla työskentelyyn
  Ulkotyöt
  Napaan meno
  Naselliin meno
  Voimalaan meno
Pakkasrajat
Lähestyvä ukkonen

## Slide 67: Tuulivoimalan huolto & kunnossapito
Ehkäisevä kunnossapito
  Värähtelyanalyysit pyöriville osille
  Öljyanalyysit, laitteen ja voiteluaineen kunnon selvittämiseksi
  Laitteiden lämpötilan seuranta
  Sähkölaitteiden testaus
Kattava ennakoiva kunnossapito paikan päällä
  Aistinvarainen tarkastelu laitoksen toiminnasta ja olosuhteista
  Yhteyksien tarkastaminen
  Generaattorin pulttien ja liitoksien tarkastaminen
  Roottorin ja staattorin tarkastaminen, testaus ja puhdistus
  Laakereiden ja voiteluaineen kunnon monitorointi
  Laakerikilpien puhdistus
  Liukurenkaiden tarkastaminen ja puhdistus
  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus
  Varaosien inventaario
Huolto / Jaksollinen kunnossapito
  Aikataulutettu venttiilien uudelleen pakkaus kokemuksen perusteella
  Laakerien vaihto tai pumppujen säädöt, tärinä ja öljyanalyysien perusteella
  Kokemuksen tai laitetoimittajan ohjeiden mukaan tehtävät huoltotyöt
  Laitteiden kalibroinnit, jotka ei ole rutiinivalvontaa
Korjaava kunnossapito
  Akuuttien vikatilojen korjaus
  Muissa kunnossapitovaiheissa havaittujen asioiden korjaus

## Slide 68: Värähtelymittaus
Yleisin kunnonvalvonnan menetelmä teollisuudessa
Samasta paikasta mitattuja arvoja verrataan keskenään
Värähtelyssä tapahtuvista poikkeuksista voidaan tehdä johtopäätoksiä
Värähtelyä mitataan eri taajuusalueilla
  Siirtymää, nopeutta ja kiihtyvyyttä
Värähtelymittaukset voidaan jakaa kahteen eri luokkaan:
  Yksinkertaiset menetelmät koneiden yleistärinän valvontaan ja vierintälaakereiden kunnonvalvontaan
  Monimutkaisemmat menetelmät koneiden tärinän yksityiskohtaiseen valvontaan ja laakereiden kunnonvalvontaan

## Slide 69: Öljyanalyysi
Näyte otetaan voiteluöljystä
Lähetetään laboratorioon
Öljyn ominaisuuksia tutkitaan
Kulumishiukkasten määrää ja muotoa tutkitaan

## Slide 70: Tuulivoimalan kunnossapito-ohjelma
Tuulivoimalan kunnossapito-ohjelma sisältää ainakin seuraavat tarkastukset ja niiden määrävälit:
  siipien silmämääräinen tarkastus
  pääakselille ja päälaakerille tehtävät tarkastukset
  vaihdelaatikolle tehtävät tarkastukset
  generaattorille tehtävät tarkastukset ja sähköiset mittaukset
  voitelu- ja hydrauliikkaöljyjärjestelmälle tehtävät tarkastukset
  siipien pyörimisen jarru- ja pysäytyslaitteen tarkastukset
  muuntajan tarkastus
  tornin rakenteiden ja perustusten tarkastukset
  sähkösuojausten tarkastukset ja testaukset
  salamasuojauksen tarkastus ja testaus
  kunnonvalvontalaitteiden tarkastukset ja testaukset
  alkusammutuskaluston tarkastus
  palonilmaisujärjestelmän tarkastus
  sammutuslaitteiston tarkastus.

## Slide 71: Roottorin tarkastukset
Navan yleinen siisteys ja hydrauliikan tarkastus vuotojen varalta
Pulttien kireyden tarkastus ja jälkikiristys
Lapojen hydraulikkaventtiilien ja paineantureiden testaus
Lapojen visuaalinen tarkastus sisäpuolelta
Lapojen kääntökulmien kalibrointi
Lapojen automaattirasvarin täyttö
Maadoitusvaijereiden kunnon tarkastus lapojen sisällä
Maadoitushiilien tarkastus navasta lapoihin ja navasta pääakseliin

## Slide 72: Vaihdelaatikon tarkastukset
Hammaspyörien hampaiden pinnoissa ei ole säröytymiä tai voimakasta kulumista
Hammaskosketusjälki on tasaista kaikissa hampaissa
Laakereissa ei ole epäpuhtauksia ja pinnoissa ei ole korroosiota, laakerien välykset ovat sallittavissa rajoissa
Voiteluöljyn määrä on oikea
Öljyanalyysilla on todettava, että öljyssä ei ole kulumahiukkasia, vettä eikä happamia yhdisteitä.
Vaihteistoöljyn suodattimien vaihto

## Slide 73: Generaattorin tarkastukset
Generaattorin sisäosat ovat puhtaat ja korroosiota ei ole muodostunut
Eristeet ja käämit ovat ehjät ja puhtaat
Urakiilat on kiinnitetyt kunnolla
Roottorikapassa ei ole säröytymiä
Laakereissa ei ole epäpuhtauksia ja pinnoissa ei ole korroosiota, laakerien välykset ovat sallittavissa rajoissa
Voiteluöljyn määrä on oikea
Öljyanalyysilla on todettava, että öljyssä ei ole kulumahiukkasia, vettä eikä happamia yhdisteitä
Staattorin ja roottorin välys ja keskeisyys on valmistajan ilmoittamissa arvoissa
Eristysvastusmittauksen ja impedanssimittauksen perusteella eristykset ja käämitykset ovat kunnossa
Generaattorin jäähdytysjärjestelmässä ei ole tapahtunut korroosiota.

## Slide 74: Jarrujen tarkastukset
Jarrulaite on puhdas
Jarrulaitteen kuluvissa osissa on riittävät kulumisvarat
Säätölaitteet toimivat asianmukaisesti, mikäli tuulivoimala pysäyttäminen tapahtuu siipien kulmaa muuttamalla tai siipien kärkijarruilla.
Jarrupalojen paksuus
Jarrupalojen etäisyys levystä
Jarrulevyn suoruus
Jarrulevyn ja palojen värimuutokset
Jarrun hydrauliikkaletkujen tiiveys

## Slide 75: YAW-systeemin tarkastukset
Jarrupalojen visuaalinen tarkastus
Jarrukehän imurointi ja puhdistus, ylijäämärasvan kaavinta
YAW kehän pulttien kiristys (hydrauliikkavääntimellä)
Automaattirasvareiden täyttö (YAW-laakeri ja kääntökehän hammastus)
YAW moottoreiden öljynpinnan tarkastus
Maadoitusharjojen asemoinnin tarkastus
YAW hydrauliikka-aseman huolto
  Paine- ja paluusuodattimien vaihto
  Venttiilitestien teko toimittajan ohjeiden mukaisesti
  Järjestelmän visuaalinen tarkastus (letkut ja liittimet)
  Paisuntasäiliön esipaineen tarkastus ja tarvittaessa typen lisäys

## Slide 76: Jäähdytysjärjestelmät
Tuulivoimalassa on monia lämpöä tuottavia laitteita
  Vaihteisto, elektroniikka, laakerointi, generaattori, levyjarrut ja kääntömoottori
Tuulivoimalassa tarvitaan erityisesti jäähdytystä generaattorille ja taajuusmuuntajalle
Taajuusmuuntajat ovat nestejäähdytteisiä. Generaattori voi olla myös ilmajäähdytteinen
50% Propyleeniglykoliliuos, jäätymispiste -37°C.
  Järjestelmä herkkä korroosiolle -> Inhibiittiä glygoliliuokseen

## Slide 77: Jäähdytysjärjestelmän tarkastukset
Kiertonesteen vaihto n.2 vuoden välein
Jäähdytinnesteestä näyte laboratorioon tarkasteluun
  Tulos kertoo nesteen ja itse järjestelmän kunnosta

## Slide 78: Hydrauliikkajärjestelmän tarkastus
Paine- ja paluusuodattimien vaihto, tankin huohottimen vaihto
Venttiilitestien teko valmistajan ohjeiden mukaisesti
Järjestelmän visuaalinen tarkastus (letkut ja liittimet)
Pumpun akselin voitelu
Paisuntasäiliöiden, esipaineen tarkastus ja tarvittaessa typpikaasun lisäys
Öljynäytteenotto hydrauliikkaöljystä

## Slide 79: Voitelujärjestelmät
Voitelun tarkoitus on vähentää kitkaa, kulumista ja osien lämpenemistä kahden tai useamman toisiinsa osuvan liikkuvan pinnan välillä
Rasvavoitelu
Öljyvoitelu
Laakerit, hampaat, vaihteet vaatii voitelua
On tärkeää valita oikea voiteluaine käytettävän kohteen mukaan

## Slide 80: Voiteluhuolto
Oikea määrä oikeaan aikaan lisättyä, oikeanlaista voiteluainetta
  Liian suuri tai pieni määrä voiteluainetta vai heikentää suorituskykyä
36% laakerivaurioista johtuu puutteellisesta voitelusta
Epäpuhtaudet voitelujärjestelmässä 14% laakerivauriosta.
Voitelunhallinta kun huollettavia kohteita paljon
  Voiteluaineiden toimitus ja asianmukainen varastointi ja säilytys
  Laitteet, työvoima
  Voiteluaikataulut
  Voiteluaineiden analysointi ja seuranta
  Automaattinen ja manuaalinen voitelu

## Slide 81: Voiteluaineiden tarkastukset
Käytettävät rasvat ja öljyt on tarkistettava silmämääräisesti ennen käyttöä
Rasvoissa ei saa olla:
  Normaalista poikkeavaa öljynerottumista
  Viitteitä homeesta
  Tiivistynyttä vettä
  Värivirheitä

## Slide 82: Voiteluaineiden käsittely
Puhtaat astiat
Pyyhi voiteluaineastioiden reunat ettei epäpuhtauksia pääse järjestelmään
Käytä tarkoitukseen sopivia työkaluja
Lue käyttöturvallisuustiedotteet
Käytä suojakäsineitä
Hävitä voiteluaineet oikeaoppisesti

## Slide 83: Voitelujärjestelmän tarkastukset
Voitelujärjestelmän silmämääräinen tarkastus
  Tappien reiät, halkeamat, leikkaukset, kitkajäljet, vuodot
Voiteluaineen oikea määrä ja tyyppi
Dokumentoi havaitut vauriot

## Slide 84: Laakerit
Laakeri on pyörivä kone-elin, joka:
  Tukee tai ohjaa akselia
  Kannattaa kuormituksia
Laakereilta vaaditaan eri ominaisuuksia koneen rakenteen, toiminnan ja käyttöolosuhteiden mukaan
Käytettävät laakerit ovat yleensä joko liuku- tai vierintälaakereita
Laakeri + laakerinpesä = laakeriyksikkö
Tuulivoimalaissa on käytössä yleisesti isoja vierintälaakereita
  Kaksi-rivisiä rullalaakereita

## Slide 85: Laakerit
Laakerit ovat kaikkien pyöriviä osia sisältävien koneiden tärkeitä komponentteja, minkä vuoksi niiden toimintaa on seurattava tarkasti.
Lämpötila, melu ja värähtely on kunnon mittaamiselta olennaisia parametrejä
Hyväkuntoinen laakeri pitää pehmeää, surisevaa ääntä. Kirskuminen, kitinä tai muut poikkeavat äänet ovat yleensä merkki laakereiden huonosta kunnosta tai toimintahäiriöstä.
Kaikkien laakerointien käyttölämpötilaa on seurattava. Jos käyttöolosuhteet ovat pysyneet ennallaan, lämpötilan nousu on usein merkki alkavasta laakerivauriosta.

## Slide 86: Laakerien tarkastukset
Värähtelymittaus
Voiteluaineesta näytteenotto mahdollisimman läheltä laakeria
  Näytteen analysointi silmämääräisesti ja laboratoriossa
Seisokin aikana silmämääräinen tarkastus laakerin kunnosta
  Näkyvät osat pystyy katsomaan läpi helposti
  Mikäli laakeri on piilossa, niin apuna endoskooppi (ns. käärmekamera)

## Slide 87: Laakerien tarkastuksen esivalmistelut
Puhdista koneen ulkopinnat, jotta laakerointiin ei pääse tarkastuksen aikana pölyä tai likaa.
Irrota laakeripesän kansi, jotta laakeri tulee näkyviin
Ota laakeripesästä voiteluainenäyte analysoitavaksi, mahdollisimman läheltä laakeria.
Jos kyseessä on rasvavoideltu avoin laakeri, ota useita voiteluainenäytteitä eri kohdista.
Puhdista laakerin näkyvissä olevat ulkopinnat nukkaamattomalla kankaalla.
Valokuvat ja dokumentointi tärkeää!

## Slide 88: Laakerien tarkastukset
Tarkasta, ettei laakerin näkyvissä olevissa ulkopinnoissa ole kontakti- ja soviteruostetta. Jos vähäistä soviteruostetta on näkyvissä, poista jäljet hiomapaperilla.
Tarkasta, ettei laakerin renkaissa ole säröjä.
Jos kyseessä on tiivistetty laakeri, tarkasta tiivisteiden kuluminen.
Pyöritä akselia hyvin hitaasti ja tunnustele, muuttuuko vastus akselin kierroksen aikana. Kunnossa oleva laakeri pyörii tasaisesti. Jos rasvavoideltu avoin laakeri on tarkastettava tarkemmin, toimi seuraavasti:
Poista kaikki rasva laakeripesästä.
Puhdista laakeri mahdollisimman tarkasti muusta materiaalista kuin metallista valmistetulla lastalla.
Ota riittävän suuri rasvanäyte analysointia varten.

## Slide 89: Laakerien tarkastukset
Puhdista laakeri ruiskuttamalla raakaöljypohjaista liuotinta laakeriin. Pyöritä akselia hyvin hitaasti puhdistuksen aikana ja jatka liuottimen ruiskuttamista, kunnes likaa ja rasvaa ei enää irtoa. Jos kyseessä on suuri laakeri, johon on kertynyt on pahoin hapettunutta voiteluainetta, käytä puhdistukseen vahvasti emäksistä liuosta, jossa on enintään 10% natriumhydroksidia ja 1% kostuttavaa lisäainetta.
Kuivaa laakeri nukkaamattomalla kankaalla tai puhtaalla, kuivalla paineilmalla.
Tarkasta laakerin vierintäpinnat, -elimet ja pitimet endoskoopilla. Etsi kuoriumia, painaumia, naarmuja, värinmuutoksia ja kiillottuneita alueita. Mikäli mahdollista, tarkasta mahdollinen kuluminen mittaamalla laakerin säteisvälys ja vertaa mitattua arvoa tehtaan raja-arvoihin.
Jos laakeri on kunnossa, levitä laakeriin välittömästi asianmukaista rasvaa ja sulje laakeripesä. Jos havaitset laakerivaurion, irrota laakeri ja suojaa laakeri korroosiolta. Suorita täysimittainen laakerivaurioanalyysi

## Slide 90: Voitelua vaativat osat
Laakerit. 36% laakerivaurioista johtuu puutteellisesta voitelusta.
Vaihdelaatikko
Tuulivoimalassa on erilaisia voimansiirto-, voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä noin 1000-3000 litraa.

## Slide 91: Voitelujärjestelmän tarkastukset
Voitelu- ja hydrauliikkaöljyjärjestelmään ei ole muodostunut korroosiota
Voitelu- ja hydrauliikkaöljyn määrä on oikea
Öljyanalyysilla on todettava, että öljyssä ei ole kulumahiukkasia, vettä eikä happamia yhdisteitä.

## Slide 92: Kertaus
Nimetkää tuulivoimalan pääkomponentit 5 kpl
Nimetkää tuulivoimalan mekaaniset laiteet 8 kpl
Selittäkää tuulivoimatuotannon periaate: Tuulesta-> Sähköksi
Tuulivoimalassa työskentelyn turvallisuus, mitä riskejä, miten niihin varaudutaan?
Mitä yleisiä huolto- ja kunnossapito tehtäviä tuulivoimalassa tehdään?

## Slide 93: Päivä on päättynyt